СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

| Тип | Подтип |  | Класс | Семейство | Группа | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита | Ethernet |  | Изолирующие | Одноканальные | Для встраивания | AVT- PEL755 |
| Арт № AVT-PEL755 |  | Защита линий связи локальных вычислительных сетей. AVT-PEL755– Пассивное устройство защиты линии для ЛВС с поддержкой РоЕ. Не вносит искажения в полезный сигнал. Защита всех 4 пар. Встроенная пассивная защита данных и питания. Грозозащита. Скорость передачи данных до 100 Мб/с. |  |  |  |  |
| Дата изменения 28.01.13 |  |  |  |  |  |  |

Особенности___________________________________________________________________

- Встроенная защита от скачков напряжения и грозовых разрядов.

- Совместимо со стандартом 10/100 BaseT.

- Совместимо со стандартом 802.3af (PoE).

| Питание Не требует Время срабатывания – 10 нс Максимальное напряжение перегрузки – 4 КВ Количество перегрузок – 300 имп. по 100 А Сопротивление изоляции – не менее 10000 МОм Макс. напряжение линии передачи данных – 7,5 В пост. тока (контакты - 1, 2, 3, 6) Макс. напряжение линии передачи электропитания – 60 В (контакты - 4, 5, 7, 8) Настройка отсутствует | Система. диапазон рабочих частот – 0 Гц – 1 ГГц. вносим. затухание – не более 0,2 dB потери на отражение – не более 16 dB пробивное напряжение вход-выход не менее 1500 V кабель связи - UTP-5E или аналогичные Условия эксплуатации Диапазон рабочих температур -40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C Конструктив Габаритные размеры – 85х42х50 мм Материал корпуса - ABC Подключение – разъемы RJ-45 (2 шт.) Масса – не более 50 г |
| --- | --- |

| Тип | Подтип | Класс | Семейство | Группа | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Защита | Ethernet | Изолирующие | Одноканальные | Для встраивания | AVT- PEL755 |

Цоколевка разъёмов____________________________________________________________

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ___________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ______________________________________________

Панель Delog-2U 19" на 10 мест  AVT-10XX15I

Панель предназначена  для монтажа до 10 одноканальных устройств  в 19" стойку (высота 2U)